## Konfigurator
[7 empty] | Art.-Nr.- Schlüssel | Typen- Schlüssel
| Auswahlkriterien | Wichtig !!! Bitte die Reihenfolge der Auswahl von oben nach unten beachten !!! Version 1.25x | [6 empty] | Bitte Auswahl zurücksetzen!
| Baugröße | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | - | -
| Aufbau | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | - | -
| Schaltleistung | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | 0 | -
| Polzahl | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| SS-System | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| Antriebsart | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | 0 | -
| Leistenart | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| Wandlerzahl | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | - | -
| Wandlersekundärstrom | -- bitte auswählen -- |  |  | 1 | -- bitte auswählen -- |  | -
| Wandlerprimärstrom | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | - | -
| Wandlerklasse | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | - | -
| Wandlerverdrahtung | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- | 0 | -
| Steckerleiste | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| Messgerät | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| Hilfsschalter | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
| Elektronik / Spannungsabgriff | -- bitte auswählen -- |  |  |  | -- bitte auswählen -- |  | -
SASIL-P
| Typ: | SASIL-P
| Materialnr. SASILplus: | A
[15 empty] | 27 | Fabrikat ¦ Typ ¦ Aufbau | Gr.00 | Gr.1 | Gr.2-3 | Gr.1 DS
| Energieverteiler: Fabrikat ¦ Typ ¦ Aufbau | [13 empty] | 1 | Energieverteiler auswählen
| Energieverteiler auswählen | [13 empty] | 2 | BARTEC ¦ SAFETY COMPACT ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 3 | CUBIC ¦ MODULSYSTEM ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 4 | EATON ¦ XENERGY ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
| Abgangshalter DS auswählen | [13 empty] | 5 | EATON ¦ MODAN 2000 ¦ asymmetrisch | A8500294 | A8100012 | A8700296 | A8100147
[15 empty] | 6 | EATON ¦ MODAN 6000 ¦ asymmetrisch | A8500294 | A8100012 | A8700296 | A8100147
[15 empty] | 7 | ENSAS ¦ ELPRO ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 8 | FEAG ¦ SMART POWER CENTER ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 9 | FEAG ¦ ENERGOLINE ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 10 | GE ¦ STANDARD ¦ asymmetrisch | A8500011 | A8100011 | A8700013 | A8100144
[15 empty] | 11 | HUSEMANN ¦NRS II ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 12 | HUSEMANN ¦ VARIO E ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 13 | JANSSEN-AURICH ¦ TOP DRAW 100/120 ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 14 | JANSSEN-AURICH ¦ TOP DRAW PLUS ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 15 | KAUTZ ¦ MODUL-K ¦ asymmetrisch | A8500400 | A8100015 | A8700248 | A8100155
[15 empty] | 16 | LÖGSTRUB ¦ SLIMLINE ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 17 | MEHLER ¦ TSRM ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 18 | NATUS ¦ ENERGON ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 19 | RITTAL ¦ TS8 ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 20 | SCHNEIDER ELECTRIC ¦ PRISMA-P ¦ asymmetrisch | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
[15 empty] | 21 | SCHNEIDER ELECTRIC ¦ PRISMA-PH ¦ asymmetrisch | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
[15 empty] | 22 | SCHNEIDER ELECTRIC ¦ OKKEN ¦ asymmetrisch | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
[15 empty] | 23 | SEDOTEC ¦ VAMOCON ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 24 | SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFD (SCFa 7) ¦ asymmetrisch | A8500360 | A8100018 | A8700360 | A8100145
| 13725507 | [13 empty] | 25 | SPS WITTENBERG ¦ FERROLINE ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
[15 empty] | 26 | WAGNER & MÜLLER ¦ ID 2000 ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  |  | Bezeichnung | Art.-Nr.-Schlüssel | Typen-Schlüssel | [9 empty] | 27 | Energieverteiler auswählen
1 | Baugröße |  |  |  |  | Baugröße | [8 empty] | 28 | GE ¦ SENPLUS ¦ asymmetrisch | A8500012 | A8100022 | A8700014 | A8100148
|  | 1 | [12 empty] | 29 | HENSEL ¦ HENCONNECT SAS2000/5000 ¦ asymmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | [7 empty] | 30 | Energieverteiler auswählen
|  | 2 | DIN |  |  | NH 00 / 160A | BS-A3 / 63A | [7 empty] | 31 | ABB ¦ MNS ¦ symmetrisch | A8500141 | A8100141 | A8700141 | A8100149
|  | 3 | NH 00 / 160A | 5 | 00 | NH 1 / 250A | BS-B1 / 100A | [7 empty] | 32 | ABB ¦ System pro E power | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 4 | NH 1 / 250A | 1 | 1 | NH 2 / 400A | BS-B2 / 200A | [7 empty] | 33 | RCL ¦ ELSTEEL ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 5 | NH 2 / 400A | 2 | 2 | NH 3 / 630A | BS-B4 / 400A | [7 empty] | 34 | HAGER ¦ UNIMES H ¦ symmetrisch | A8500019 | A8100019 | A8700019 | A8100153
|  | 6 | NH 3 / 630A | 3 | 3 | NH 3 / 1000A (1 Verbraucher) | BS-B6 sond. / 630A | [7 empty] | 35 | KÖHL ¦ MODUCON ¦ kurz | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 7 | BS |  |  | NH 00 / 1000V | [8 empty] | 36 | KÖHL ¦ MODUPRO ¦ kurz | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 8 | BS-A3 / 63A | 9 | A3 | NH 1 / 250A (LTS) | [8 empty] | 37 | RITTER ¦ NS3001/SAS3001 ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 9 | BS-B1 / 100A | 7 | B1 | NH 3 / 800A (LTS) | [8 empty] | 38 | RITTER ¦ NS3001/SLF3001 ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 10 | BS-B2 / 200A | 8 | B2 | [9 empty] | 39 | SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFD (SCFa 8) ¦ symmetrisch | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
|  | 11 | BS-B4 / 400A | 4 | B4 | [9 empty] | 40 | SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFW (SCFa 8) ¦ symmetrisch | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
|  | 12 | BS-B6 sond. / 630A | 6 | B6 | [9 empty] | 41 | SIEMENS ¦ ALPHA 3200 ¦ symmetrisch | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
|  | 13 | NH 3 / 1000A (1 Verbraucher) | 3 | 3-1000A | [9 empty] | 42 | STRIEBEL & JOHN ¦ TRILINE ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 14 | NH 00 / 1000V | 5 | 00-1000V | [9 empty] | 43 | STRIEBEL & JOHN ¦ FOURLINE ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
2 | Aufbau | 15 | NH 3 / 800A (LTS) | 3 | 3-800A / LTS | [9 empty] | 44 | WEBER ¦ UNIMES H ¦ symmetrisch | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
|  | 1 |  |  |  | Moeller | GE | Eaton | Köhl | Siemens | Husemann
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 | Asymmetrisch (gleich wie SASILclassic) | L | L | Moeller | GE | Eaton | Köhl | Siemens | Husemann
|  | 3 | Symmetrisch | S | S
|  | 4 | Moeller | M | M
|  | 5 | GE | G | G | [9 empty] | 13
|  | 6 | Eaton | E | E | [9 empty] | 1 | Abgangshalter DS auswählen
|  | 7 | Köhl | K | K | [9 empty] | 2 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AR ¦ 50mm | A8500530
|  | 8 | Siemens | I | I | [9 empty] | 3 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AR ¦ 87,5mm | A8500531
|  | 9 | Husemann | U | U | [9 empty] | 4 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AR ¦ 125mm | A8500532
3 | Schaltleistung | [13 empty] | 5 | Abgangshalter DS auswählen
|  | 1 | [12 empty] | 6 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AR ¦ 50mm | A8100530
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | [6 empty] | 7 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AR ¦ 87,5mm | A8100531
|  | 2 | Normal (AC-23B/400V ; AC-22B/500-690V Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 55kA) |  | N | Hoch (AC-23B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 100kA/3AC500V, 35kA/3AC690V) | Normal (AC-22B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 25kA/3AC1000V) | FALSE | [6 empty] | 8 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AR ¦ 125mm | A8100532
|  | 3 | Hoch (AC-23B, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 120kA/3AC500V, 80kA/3AC690V, 35kA/DC440V) |  | H | [9 empty] | 9 | Abgangshalter DS auswählen
[15 empty] | 10 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AR ¦ 50mm | A8700530
4 | Polzahl |  |  |  |  | Polzahl | [8 empty] | 11 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AR ¦ 87,5mm | A8700531
| FALSE | 1 | [12 empty] | 12 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AR ¦ 125mm | A8700532
|  |  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | [5 empty] | 13 | Abgangshalter DS auswählen
|  |  | 2 | 2-polig | 2 | 3-polig | 3-polig, 1000A | 3-polig, 1000V | 3-polig, 800A | [5 empty] | 14 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AL ¦ 50mm | A8500533
|  |  | 3 | 3-polig | 3 | 4-polig, N geschaltet | [8 empty] | 15 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AL ¦ 87,5mm | A8500534
|  |  | 4 | 4-polig, N geschaltet | 4 | 4-polig, N nicht geschaltet | [8 empty] | 16 | Abgangshalter Gr. 00 ¦ AL ¦ 125mm | A8500535
|  |  | 5 | 4-polig, N nicht geschaltet | 3N | [9 empty] | 17 | Abgangshalter DS auswählen
|  |  | 6 | 6-polig, 2 Verbraucher | 6 | [9 empty] | 18 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AL ¦ 50mm | A8100533
5 | SS-System |  | 7 | 3-polig, 1000A | 3 | [9 empty] | 19 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AL ¦ 87,5mm | A8100534
|  | 1 | 8 | 3-polig, 1000V | 3 | [9 empty] | 20 | Abgangshalter Gr. 1 ¦ AL ¦ 125mm | A8100535
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | [8 empty] | 21 | Abgangshalter DS auswählen
|  | 2 | Sammelschienenmittenabstand 185mm, Schienendicke 10mm |  | 1 | Sammelschienenmittenabstand 370mm, Schienendicke 10mm | [8 empty] | 22 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AL ¦ 50mm | A8700533
|  | 3 | Sammelschienenmittenabstand 60mm, Schienendicke 5mm |  | 6 | Sammelschienenmittenabstand 120mm, Schienendicke 5mm | [8 empty] | 23 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AL ¦ 87,5mm | A8700534
|  | 2 | Sammelschienenmittenabstand 370mm, Schienendicke 10mm |  | 1 | [9 empty] | 24 | Abgangshalter Gr. 2-3 ¦ AL ¦ 125mm | A8700535
6 | Antriebsart | 3 | Sammelschienenmittenabstand 120mm, Schienendicke 5mm |  | 6
1
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | -
|  | 2 | Handantrieb |  | H
|  | 3 | Motorantrieb |  | M
7 | Leistenart |  |  |  |  | Leistenart
| FALSE | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  | FALSE
|  | 2 | Abgangsleiste / Anschluss rechts |  | AR | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Doppelabgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts | Abgangsleiste / Anschluss rechts
|  | 3 | Abgangsleiste / Anschluss links |  | AL | Abgangsleiste / Anschluss links | Abgangsleiste / Anschluss links | Abgangsleiste / Anschluss links | Doppelabgangsleiste / Anschluss links |  | Abgangsleiste / Anschluss links | Abgangsleiste / Anschluss links | Abgangsleiste / Anschluss links
|  | 4 | Einspeiseleiste / Anschluss rechts |  | ER | Kuppelleiste / Aufbau rechts | Einspeiseleiste / Anschluss rechts | Einspeiseleiste / Anschluss rechts | Doppelsteckbar Doppelabgangsleiste / Anschluss rechts |  | Einspeiseleiste / Anschluss rechts | Einspeiseleiste / Anschluss rechts | Einspeiseleiste / Anschluss rechts
|  | 5 | Einspeiseleiste / Anschluss links |  | EL | Kuppelleiste / Aufbau links | Einspeiseleiste / Anschluss links | Einspeiseleiste / Anschluss links | Doppelsteckbar Doppelabgangsleiste / Anschluss links |  | Einspeiseleiste / Anschluss links | Einspeiseleiste / Anschluss links | Einspeiseleiste / Anschluss links
|  | 6 | Doppelabgangsleiste / Anschluss rechts |  | ARD | Leistenart 3: Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss rechts; Leistenart 6: Kuppelleiste / Aufbau rechts
|  | 7 | Doppelabgangsleiste / Anschluss links |  | ALD | Leistenart 3: Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss links; Leistenart 6: Kuppelleiste / Aufbau links
|  | 8 | Kuppelleiste / Aufbau rechts |  | KR | Leistenart 3: Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss rechts; Leistenart 6: Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss rechts
|  | 9 | Kuppelleiste / Aufbau links |  | KL | Leistenart 3: Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss links; Leistenart 6: Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss links
|  | 10 | Abgangsleiste / Anschluss rechts, N-pol nicht schaltbar |  | ARN | Leistenart 6: Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss rechts
|  | 11 | Abgangsleiste / Anschluss links, N-pol nicht schaltbar |  | ALN | Leistenart 6: Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss links
|  | 12 | Einspeiseleiste / Anschluss rechts, N-pol nicht schaltbar |  | ERN
|  | 13 | Einspeiseleiste / Anschluss links, N-pol nicht schaltbar |  | ELN
|  | 14 | Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss rechts |  | DS-AR | Leistenart 2: 0; Leistenart 3: 0
|  | 15 | Doppelsteckbar Abgangsleiste / Anschluss links |  | DS-AL | bar: Leistenart 2 to Leistenart 3
|  | 16 | Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss rechts |  | DS-ER | Leistenart 2: 2; Leistenart 3: 2
|  | 17 | Doppelsteckbar Einspeiseleiste / Anschluss links |  | DS-EL | Leistenart 2: 3; Leistenart 3: 3
|  | 18 | Doppelsteckbar Doppelabgangsleiste / Anschluss rechts |  | DS-ARD | Leistenart 2: 4; Leistenart 3: 4
|  | 19 | Doppelsteckbar Doppelabgangsleiste / Anschluss links |  | DS-ALD | Leistenart 2: 5; Leistenart 3: 5
|  | 20 | Doppelsteckbar Doppeleinspeiseleiste / Anschluss rechts |  | DS-ERD | Leistenart 2: 6; Leistenart 3: 6
8 | Wandlerzahl | 21 | Doppelsteckbar Doppeleinspeiseleiste / Anschluss links |  | DS-ELD | Leistenart 1: 99; Leistenart 2: 7; Leistenart 3: 7
| FALSE | 1 |  |  |  | Mot | 8 | 8 | Doppelleiste | 4-polig | 2-polig |  |  | 1000A | FALSE
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | 9 | 9 | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- |  |  | -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne Wandler |  |  | ohne Wandler | 10 | A | ohne Wandler | ohne Wandler | ohne Wandler |  |  | ohne Wandler
|  | 3 | 1 Wandler |  | 1 | 1 Wandler | 11 | B | 3+3 Wandler | 1 Wandler | 1 Shunt |  |  | 3+3 Wandler
|  | 4 | 3 Wandler |  | 3 | 3 Wandler | 12 | C | 4+4 Wandler | 3 Wandler
|  | 5 | 4 Wandler (4. Wandler nur für interne Messung von L1 in Kl.1) |  | 3 | Leistenart 2: 13; Leistenart 3: D; Leistenart 5: 4 Wandler (4. Wandler nur für interne Messung von L1 in Kl.1)
|  | 6 | 3+1 Wandler 3 in 3-pol / 1 in N-pol |  | 3 | Leistenart 2: 14; Leistenart 3: E; Leistenart 5: 3+1 Wandler 3 in 3-pol / 1 in N-pol
|  | 7 | 3+3 Wandler |  | 6 | Leistenart 2: 15; Leistenart 3: F; Leistenart 5: 4+1 Wandler 4 in 3-pol / 1 in N-pol
|  | 8 | 4+1 Wandler 4 in 3-pol / 1 in N-pol |  | 3 | Leistenart 2: 16; Leistenart 3: G
|  | 9 | 4+4 Wandler |  | 3 | Leistenart 2: 17; Leistenart 3: H
|  | 10 | 1 Shunt |  | 1 | Leistenart 2: 18; Leistenart 3: I
9 | Wandlersekundärstrom | 11 | 1+1 Wandler |  |  | Leistenart 2: 19; Leistenart 3: J
|  | 1 |  |  |  | Leistenart 2: 20; Leistenart 3: K |  | FALSE
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - |  | 21 | L | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 |  |  |  |  | 22 | S | 1 A | 1 A | 60 mV
|  | 3 | 1 A |  | 1 | Leistenart 2: 99; Leistenart 3: -; Leistenart 4: 5 A; Leistenart 5: 5 A
|  | 4 | 5 A |  | 5 | Leistenart 4: 333 mV; Leistenart 5: 0,2 A (Nur in Verbindung mit EE07 / EE08)
|  | 5 | 0,2 A (Nur in Verbindung mit EE07 / EE08) |  | 0.2 | Leistenart 5: 333 mV
|  | 6 | 60 mV |  | 60
10 | Wandlerprimärstrom | 7 | 333 mV |  | 333 | Leistenart 1: Wandlerprimärstrom
|  | 1 |  |  |  | 00-50 | 1 | 2 | 3 | 1000A
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 |  |  |  | 50 A | 100 A | 150 A | 300 A | 500 A
|  | 3 | 50 A | A | 50 | 60 A | 125 A | 200 A | 400 A | 600 A
|  | 4 | 60 A | B | 60 | Leistenart 1: 75 A; Leistenart 2: 150 A; Leistenart 3: 250 A; Leistenart 4: 500 A
|  | 5 | 75 A | C | 75 | Leistenart 1: 100 A; Leistenart 2: 200 A; Leistenart 3: 300 A; Leistenart 4: 600 A
|  | 6 | 100 A | D | 100 | Leistenart 1: 125 A; Leistenart 2: 250 A; Leistenart 3: 400 A
|  | 7 | 125 A | E | 125 | Leistenart 1: 150 A
|  | 8 | 150 A | F | 150
|  | 9 | 200 A | G | 200
|  | 10 | 250 A | H | 250
|  | 11 | 300 A | J | 300
|  | 12 | 400 A | K | 400
|  | 13 | 500 A | L | 500
|  | 14 | 600 A | M | 600
11 | Wandlerklasse |  |  |  |  | Leistenart 1: Wandlerklasse
|  | 1 |  |  |  | 50 A | ab 60 A | ab 100 A | ab 150 A | Shunt
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 |  |  |  | FALSE | Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W) | Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W) | Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W) | Nebenwiderstand Kl. 0,5
|  | 3 | Industrie-Stromwandler Kl. 3 (W) | 3 | W | Leistenart 3: Industrie-Stromwandler Kl. 0,5 (WV); Leistenart 4: Industrie-Stromwandler Kl. 0,5 (WV)
|  | 4 | Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W) | 1 | W | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVB); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVB)
|  | 5 | Industrie-Stromwandler Kl. 0,5 (WV) | 4 | WV | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVE); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVE)
|  | 6 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVB) | 5 | WVB | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVM); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVM)
|  | 7 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVE) | 6 | WVE | Leistenart 3: Industrie-Stromwandler Kl. 0,5S (WVS); Leistenart 4: Industrie-Stromwandler Kl. 0,5S (WVS)
|  | 8 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5 mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVM) | 7 | WVM | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVSB); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVSB)
|  | 9 | Industrie-Stromwandler Kl. 0,5S (WVS) | 8 | WVS | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVSE); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVSE)
|  | 10 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WVSB) | 9 | WVSB | Leistenart 3: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVSM); Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVSM)
|  | 11 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WVSE) | A | WVSE | Leistenart 4: Industrie-Stromwandler Kl. 0,2 (WZ)
|  | 12 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,5S mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WVSM) | B | WVSM | Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WZB)
|  | 13 | Industrie-Stromwandler Kl. 0,2 (WZ) | C | WZ | Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WZE)
|  | 14 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WZB) | D | WZB | Leistenart 4: Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WZM)
|  | 15 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WZE) | E | WZE | bar: Leistenart 4
|  | 16 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2 mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WZM) | F | WZM | bar: Leistenart 4
|  | 17 | Industrie-Stromwandler Kl. 0,2S (WZS) | G | WZS | bar: Leistenart 4
|  | 18 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2S nach dem Konformitätsverfahren geprüft (WZSB) | H | WZSB | bar: Leistenart 4
|  | 19 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2S mit Konformitätsbescheinigung ohne Messwertangaben (WZSE) | J | WZSE
|  | 20 | Verrechnungs-Stromwandler Kl. 0,2S mit Konformitätsbescheinigung mit Angabe von Messwerten (WZSM) | K | WZSM
12 | Wandlerverdrahtung |  |  |  |  | Leistenart 1: Verdrahtung
1
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne |  |  | Nur auf Steckerleiste | Nur auf Messgerät | Auf Messgerät und auf Steckerleiste | interne Verdrahtung auf Elektronikplatine EE.. | Nur auf Messgerät
|  | 3 | Nur auf Messgerät |  | M | Leistenart 2: Nur auf Steckerleiste; Leistenart 3: Nur auf Steckerleiste; Leistenart 5: Nur auf Steckerleiste
|  | 4 | Auf Messgerät und auf Steckerleiste |  | MS | Leistenart 2: Auf Messgerät und auf Steckerleiste; Leistenart 5: Auf Messgerät und auf Steckerleiste
|  | 5 | Nur auf Steckerleiste |  | S
|  | 6 | Nur auf Steckerleiste 4-pol (N-Leiter) |  | SN
|  | 7 | Kabelbaum vorbereitet |  | KV
|  | 8 | interne Verdrahtung auf Elektronikplatine EE..
13 | Steckerleiste |  |  |  |  | Leistenart 1: Steckerleiste
1
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | Leistenart 1: -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne Steckerleiste |  |  | Leistenart 1: Steckerleiste für externen Anschluss
|  | 3 | Steckerleiste für externen Anschluss |  | SKL
14 | Messgerät |  |  |  |  | Leistenart 1: Messgerät
| FALSE | 1 |  |  |  | Leistenart 1: 3-polig; Leistenart 2: 2-polig |  | FALSE
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | Leistenart 1: -- bitte auswählen --; Leistenart 2: -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne Messgerät |  |  | Leistenart 1: Dreheisenmessgerät; Leistenart 2: Drehspulstrommesser
|  | 3 | Dreheisenmessgerät |  | MD | Leistenart 1: Bimetallmessgerät 8 min
|  | 4 | Bimetallmessgerät 8 min |  | MB8 | Leistenart 1: Bimetallmessgerät 15 min
|  | 5 | Bimetallmessgerät 15 min |  | MB15
15 | Hilfsschalter | 6 | Drehspulstrommesser |  | MDS
1
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | Leistenart 1: -- bitte auswählen --; Leistenart 2: -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne Schaltstellungsanzeige |  |  | Leistenart 1: ohne Schaltstellungsanzeige; Leistenart 2: 1 Schließer und 1 Öffner
|  | 3 | 1 Schließer und 1 Öffner |  | NC+NO | Leistenart 1: 1 Schließer und 1 Öffner
16 | Elektronik / Spannungsabgriff
| 0 | 1 |  |  |  | Leistenart 1: Mot; Leistenart 2: 3-polig; Leistenart 3: 2-polig; Leistenart 4: EE07/EE08 |  | FALSE
|  | 1 | -- bitte auswählen -- | - | - | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen -- | -- bitte auswählen --
|  | 2 | ohne Elektronik |  |  | Sicherungsüberwachung ES08 | ohne Elektronik | ohne Elektronik | Messwertaufnehmer EE07 | ohne Elektronik | ohne Elektronik
|  | 3 | Sicherungsüberwachung ES07 |  | ES07 |  | Sicherungsüberwachung ES07 | Sicherungsüberwachung ES09 | Messwertaufnehmer EE08 (In Verbindung mit PLVario-II) | Sicherungsüberwachung ES07 | Sicherungsüberwachung ES07
|  | 4 | Messwertaufnehmer EE07 |  | EE07 | Leistenart 2: Sicherungsüberwachung ES08; Leistenart 3: Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Sicherungsüberwachung ES08; Leistenart 6: Sicherungsüberwachung ES08
|  | 5 | Sicherungsüberwachung ES08 |  | ES08 | Leistenart 3: Spannungsabgriff Eingang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 6: Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste
|  | 6 | Sicherungsüberwachung ES09 |  | ES09 | Leistenart 3: Spannungsabgriff Eingang + Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Spannungsabgriff Sicherung Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 6: Spannungsabgriff Sicherung Abgang, auf Steckerleiste
|  | 7 | Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste |  | UA | Leistenart 3: Spannungsabgriff Sicherung Eingang + Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Spannungsabgriff Eingang, auf Steckerleiste; Leistenart 6: Spannungsabgriff Eingang, auf Steckerleiste
|  | 8 | Spannungsabgriff Eingang, auf Steckerleiste |  | UE | Leistenart 3: Spannungsabgriff Sicherung Abgang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Spannungsabgriff Sicherung Eingang, auf Steckerleiste; Leistenart 6: Spannungsabgriff Sicherung Eingang, auf Steckerleiste
|  | 9 | Spannungsabgriff Eingang + Abgang, auf Steckerleiste |  | UE+UA | Leistenart 3: Spannungsabgriff Sicherung Eingang, auf Steckerleiste; Leistenart 5: Spannungsabgriff Eingang + Abgang, auf Steckerleiste
|  | 10 | Spannungsabgriff Sicherung Eingang + Abgang, auf Steckerleiste |  | UF | Leistenart 5: Spannungsabgriff Sicherung Eingang + Abgang, auf Steckerleiste
|  | 11 | Spannungsabgriff Sicherung Abgang, auf Steckerleiste |  | UAF | Leistenart 5: Sicherungsüberwachung ES07 + Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste
|  | 12 | Spannungsabgriff Sicherung Eingang, auf Steckerleiste |  | UEF
|  | 13 | Sicherungsüberwachung ES07 + Spannungsabgriff Abgang, auf Steckerleiste |  | ES07+UA
|  | 14 | Messwertaufnehmer EE08 (In Verbindung mit PLVario-II) |  | EE08
Verdrahtung Wandler | Steckerleiste | Messgerät | Hilfsschalter | Elektronik / UA | Schlüssel |  | Pole | Leistenart | Wandler | MG | Elektronik/Spannungsabgriff | Material-Nr. | Material-Beschreibung
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13725200 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W/MG
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 01 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13725201 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/SKL
3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 01 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13725202 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL
3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 02 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13725203 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/ES07/SKL
3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 03 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13725204 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/ES07/SKL
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 04 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13725205 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/ES08/SKL
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 05 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13725206 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/ES08/SKL
4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 06 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13725207 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 07 |  | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13725208 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/ES07/1W/N-N/SKL
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13725209 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC NC/NO/SKL
4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13725211 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UA/SKL
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13725212 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/UA/SKL
4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13725213 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UE/SKL
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13725214 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/UE/SKL
5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13725215 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC NC/NO/UE+UA/SKL
5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13725216 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC NC/NO/UF/SKL
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13725217 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC NC/NO/UF/SKL
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13725218 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/UA/SKL/ES07
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 |  | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13725219 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/SKL/ES07 (4-polig)
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13725220 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W/MG/3W/NC/NO/SKL
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13725221 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC NC/NO/SKL/ES09
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13725222 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 4W//NC/NO/SKL
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |  | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13725223 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/1W(N-Pol)/SKL
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 |  | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13725224 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/1W(N-Pol)/SKL
4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 29 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13725225 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/SKL
2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 30 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13725226 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/SKL/ES09
5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 30 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13725227 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH-M/NC/NO/SKL
5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13725228 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH-M/NC/NO/SKL/ES09
4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13725229 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH-M
4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13725230 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UA/SKL/ER
4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13725231 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/SKL/ER
5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13725232 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL/ER
2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 37 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13725233 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL/ES07/ER
8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 38 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13725234 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/SKL/NC/NO/ES07/ER
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13725237 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC NC/NO/SKL/ES09/ER
8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3A |  | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13725238 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/1W/SKL/(4-pol)/ER
8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3B |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13725239 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W/M/ER
8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3C |  | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 | 13725240 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/1W(N-Pol)/UAF/SKL
8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3D |  | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13725241 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/1W-SKL(N-Pol)/UA/SKL(4-polig)
8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3E |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13725243 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/ES09/SKL/ER
8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3F |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13725244 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH-M/NC/NO/SKL/ER
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 40 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13725245 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH-M/NC/NO/ES09/SKL/ER
4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 41 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13725246 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/SKL/AL
4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42 |  | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13725247 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 6W/NC/NO/SKL/ES07
4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 43 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13725248 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W/MG/ (4-polig)
2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 48 |  | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13725249 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/SKL (4-polig)
2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 49 |  | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13725250 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 6W/NC/NO/SKL (1000A)
3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 50 |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13725251 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL (4-polig)
3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 51 |  | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13725252 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/SKL/ER (4-polig)
5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 52 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13725256 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/SKL/ER
5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 53 |  | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13725257 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 6W/MG/NC/NO/ES07/SKL
8 | 3 | 2 | 2 | 14 | 58 |  | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 13725258 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/1W(N-Pol)/UE/SKL/ER
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 59 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13725259 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC/Mot 1W/NC/NO/ES08/SKL
5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 60 |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13725260 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC/Mot 3W/NO/ES08/SKL
3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 61 |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13725261 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC/Mot 3W/NC/NO/EE07/SKL
3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 62 |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13725263 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL/ES07 (4-polig)
3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 63 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13725264 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UE/SKL/ER
4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 64 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13725265 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC/Mot NC/NO/ES09.24/SKL/ER
4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 65 |  | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13725266 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL (4-polig)
4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 66 |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13725267 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/ES08/SKL (4-polig)
4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 67 |  | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13725268 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/EE07SKL/ER (4-polig)
4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 68 |  | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13725269 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/ES07/SKL/ER (4-polig)
4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 69 |  | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13725270 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 6W/MG/NC/NO/SKL (1000A)
2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6A |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13725271 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/ER/SKL
5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6M |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13725272 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UAF/SKL
2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6N |  | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13725273 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W-SKL/1W-SKL(N-Pol)NC/NO/UA/SKL (4-polig)
5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6B |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13725278 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/NC/NO/UEF/SKL
3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6C |  | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13725279 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 6W/NC/NO/SKL/ER (1000A)
3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6D |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13725280 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/ES09/SKL/AL
3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6E |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13725281 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC/Mot 3W/NO/ES08/SKL/ER
4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6F |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13725283 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/UE/SKL/ER
4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6G |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13725285 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/UE/SKL
4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 6H |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13725286 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DC 1SH/NC/NO/UA/SKL
4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6I |  | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13725287 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/ES07/1W/N-N/SKL (4-polig N-N)
4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6J |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13725288 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 3W/MG/NC/NO/UA/SKL/ER
4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6K |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13725289 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/ES07/SKL
2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6L |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13725291 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/ES07/SKLER
5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6O |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13725292 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/EE07/SKL/ER
2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6P |  | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13725294 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/AC 1W/MG/3W/NC/NO/SKL/ES07 (4-polig)
5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 70 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13725296 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/UAF/SKL
3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 71 |  | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13725400 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 1W/MG
3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 72 |  | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13725401 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 3W/NC+NO/SKL
3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 73 |  | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13725402 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 3W/MG/NC+NO/SKL
4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 74 |  | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13725430 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 1W/MG/ER
4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 75 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13725431 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 3W/NC+NO/SKL/ER
4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 76 |  | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13725432 | Verdrahtungsplan SASILplus/LTS/00-3/AC 3W/MG/NC+NO/SKL/ER
4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 77 |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13725500 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 1W/MG
4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 78 |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13725501 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/SKL
4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 79 |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13725502 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL
2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7A |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13725503 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/MG/NC/NO/ES07/SKL
5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7M |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13725504 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/ES07/SKL
2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7N |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13725507 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL
5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7B |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13725511 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/UA/SKL
3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7C |  | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13725520 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 1W-MG/3W/NC/NO/SKL
3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7D |  | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13725523 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/1W(N-Pol)/ES07/SKL (4-polig)
3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7E |  | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13725549 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/SKL (4-polig)
4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7F |  | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13725550 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 6W/NC/NO/SKL (1000A)
4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7G |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13725551 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/MG/NC/NO/SKL (4-polig)
4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7H |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13725560 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC/Mot 3W/NO/ES08/SKL
4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7I |  | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13725566 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL (4-polig)
4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7J |  | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13725568 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL/ER (4-polig)
4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 7K |  | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13725569 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/ES07/SKL/ER (4-polig)
2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7L |  | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13725571 | Verdrahtungsplan SASILplus/DS/00-3/AC 3W/NC/NO/EE07/SKL/ER
5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7O |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13725572 | Verdrahtungsplan SASILplus00-3/DS/AC 3W/NC/NO/UAF/SKL
2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7P |  | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13725589 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/DS/AC 1W-MG/3W/NC/NO/ES07/SKL
2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 81 |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13725591 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/DS/AC 1W-MG/3W/NC/NO/ES07/SKL/ER
2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 82 |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13725593 | Verdrahtungsplan SASILplus 1-3/DS/AC 1W/MG/3W/NC/NO/ES07/SKL (4-polig)
2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 83
2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 84
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Abgangsleiste mit Kabelabgang rechts;
Abgangsleiste mit Kabelabgang links;
Kuppelleiste mit Sammelschienentrennung; Aufbau rechts;
Kuppelleiste mit Sammelschienentrennung; Aufbau links;
Doppelleiste mit Kabelabgang rechts;
Doppelleiste mit Kabelabgang links;
6-polig; 2 Verbraucher;
3-polig; 1000A;
3-polig; 1000V;
2-polig;
3-polig;
4-polig; N-Pol schaltbar;
4-polig; N-Pol nicht schaltbar;
hohe Schaltleistung;
normale Schaltleistung;
Handantrieb
Motorantrieb
; ES07
; ES08
; ES09
FALSE
; UA
; UE
; UE+UA
; UEF+UAF
Kopfzeile
Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für
Waagrecht- oder Senkrechteinbau
| oder | Waagrechteinbau
mit Kabelanschluss rechts,
| oder | mit Kabelanschluss links,
mit Kabelanschluss oben,
mit Kabelanschluss unten,
, Aufbau rechts,
, Aufbau links,
mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb,
| mot | mit Motorantrieb,
mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen),
| mot | mit Betriebsartenwahlschalter (Fernbedienung, Vorort-Bedienung, Verriegelt), externe Motoransteuerung durch DC 24V-Dauersignal oder Impulssignal >300ms, Vorort-Motoransteuerung durch Handbetätigung,
| 3polig | FALSE
| 4-Polig rechts | FALSE
| 4-Polig links | FALSE
| Kuppelleiste 2pol | zum Trennen und Verbinden von zwei getrennten Feldverteilschienensystemen, mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 370mm, mit 2 Reihen von jeweils 2 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| Kuppelleiste 3pol | zum Trennen und Verbinden von zwei getrennten Feldverteilschienensystemen, mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 2 Reihen von jeweils 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| Doppelleiste rechts | Zwei Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelanschluss rechts, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für zwei Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Zwei Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelanschluss rechts, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für zwei Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Zwei Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelanschluss rechts, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für zwei Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene und 6 Kontaktmesser steckbar zum Abgangshalter (Doppelsteckbar - beidseitig steckbar), der an der Leistenführung fest montiert ist, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| Doppelleiste links | Zwei Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelanschluss links, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für zwei Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 1000A | Zwei parallel geschaltete Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für einen Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Zwei parallel geschaltete Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für einen Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Zwei parallel geschaltete Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für einen Verbraucher, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 1000V | Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 2polig rechts | Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelabgang rechts, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienensystem 370mm, mit 2 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 2polig links | Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau mit Kabelabgang links, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienensystem 370mm, mit 2 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 2polig | - 2polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums beim geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Elektrische Verbindung der Funktionseinheit nach DIN EN 61439-2 (§ 8.5.101): WFW - Bemessungsbetriebsspannung DC 220V (optional DC440V) - Bemessungsisolationsspannung DC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 35kA - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie - DC-22B bei 220V - DC-21B bei 440V
- 2polig schaltbar
| 3polig | - 3polig schaltbar
- 4polig schaltbar
- N-Pol nicht schaltbar
- 2x3polig schaltbar
| 3/4polig | - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffnetem Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Elektrische Verbindung der Funktionseinheit nach DIN EN 61439-2 (§ 8.5.101): WFW - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V | - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffnetem Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Elektrische Verbindung der Funktionseinheit nach DIN EN 61439-2 (§ 8.5.101): WFW - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V | - Montage/Demontage der Leiste im ausgeschaltetem Zustand ohne Lösen der Kabelanschlüsse - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Elektrische Verbindung der Funktionseinheit nach DIN EN 61439-2 (§ 8.5.101): WWW - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V
| 3/4polig HOCH | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 120kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 80kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B
| 3/4polig NORMAL | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 3AC 400-690V : 55kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen 3AC 400-690V : 55kA - Kurzschlussfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen 3AC 400-500V : 100kA / 3AC 690V : 80kA - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie: - AC-23B (AC 400V) - AC-22B (AC 500V bzw. AC 690V)
| ES07 | - Elektronische Sicherungsüberwachung ES07 mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung und potentialfreie Relaiskontakte (Eigenversorgt)
| ES08 | - Elektronische Sicherungsüberwachung ES08 mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung und potentialfreie Relaiskontakte (Fremdversorgt DC 24V)
| ES09 | - Elektronische Sicherungsüberwachung ES09 mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung und potentialfreie Relaiskontakte (Fremdversorgt DC 24V)
| EE07/EE08 | - 1 Messmodul EE07 (Fremdversorgt DC 24V) zur Erfassung, Verarbeitung und Überwachung der elektrischen Größen eines 3-phasigen Energieabgangs und Anbindung an das Energiemanagementsystem PLVario bzw: PLMasterplus mit der Verarbeitung folgender Messgrößen: - Spannungen von Außenleiter/PEN (Nullleiter + PE) - Ströme der Außenleiter - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung - Frequenz - Klirrfaktoren von Strom und Spannung (Außenleiter) - Anteil der Harmonischen (U3, U5, ...U21) - Wirk- und Blindarbeit nach Bezug und Lieferung ( 4 Quadranten ) - Schaltstellungsanzeige | - 1 Messmodul EE07 (Fremdversorgt DC 24V) zur Erfassung, Verarbeitung und Überwachung der elektrischen Größen eines 3-phasigen Energieabgangs und Anbindung an das Energiemanagementsystem PLVario bzw: PLMasterplus mit der Verarbeitung folgender Messgrößen: - Spannungen von Außenleiter/PEN (Nullleiter + PE) - Ströme der Außenleiter - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung - Frequenz - Klirrfaktoren von Strom und Spannung (Außenleiter) - Anteil der Harmonischen (U3, U5, ...U21) - Wirk- und Blindarbeit nach Bezug und Lieferung ( 4 Quadranten ) - Schaltstellungsanzeige | - 1 Messmodul EE08 (Fremdversorgt DC 24V) zur Erfassung, Verarbeitung und Überwachung der elektrischen Größen eines 3-phasigen Energieabgangs und Anbindung an das Energiemanagementsystem PLVario bzw: PLMasterplus mit der Verarbeitung folgender Messgrößen: - Spannungen von Außenleiter/PEN (Nullleiter + PE) - Ströme der Außenleiter - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung - Frequenz - Klirrfaktoren von Strom und Spannung (Außenleiter) - Anteil der Harmonischen (U3, U5, ...U21) - Wirk- und Blindarbeit nach Bezug und Lieferung ( 4 Quadranten ) - Schaltstellungsanzeige
mit den zusätzlichen Funktionen: - Grenzwertüberwachung - Ereignisverwaltung - automatischer Adresszuweisung und Systemkonfiguration - CAN-BUS Kommunikation nach ISO 11898 - CANopen Protokoll EN 50325 - Strommessung über Stromwandler - Permanenter Speicherung von Messdaten und Konfiguration nach Anwahl - 3-phasige Spannungsmessung (direkt bis 700V) plus Neutralleiter - Statusanzeige über eine grüne LED - Störmeldeanzeige über drei rote LED - Integrierte elektronische Sicherungsüberwachung mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung
| EE07/EE08 | - 1 Messmodul EE07 (Fremdversorgt DC 24V) zur Erfassung, Verarbeitung und Überwachung der elektrischen Größen eines 3-phasigen Energieabgangs und Anbindung an das Energiemanagementsystem PLVario bzw: PLMasterplus mit der Verarbeitung folgender Messgrößen: - Spannungen von Außenleiter/PEN (Nullleiter + PE) - Ströme der Außenleiter - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung - Frequenz - Klirrfaktoren von Strom und Spannung (Außenleiter) - Anteil der Harmonischen (U3, U5, ...U21) - Wirk- und Blindarbeit nach Bezug und Lieferung ( 4 Quadranten ) - Schaltstellungsanzeige mit den zusätzlichen Funktionen: - Grenzwertüberwachung - Ereignisverwaltung - automatischer Adresszuweisung und Systemkonfiguration - CAN-BUS Kommunikation nach ISO 11898 - CANopen Protokoll EN 50325 - Strommessung über Stromwandler - Permanenter Speicherung von Messdaten und Konfiguration nach Anwahl - 3-phasige Spannungsmessung (direkt bis 700V) plus Neutralleiter - Statusanzeige über eine grüne LED - Störmeldeanzeige über drei rote LED - Integrierte elektronische Sicherungsüberwachung mit frontseitiger LED-Anzeige der Störmeldung
| NC/NO | - Schaltstellungsanzeige zur Fernmeldung, 1 Öffner und 1 Schließer auf Steckerleiste verdrahtet
| Shunt | - Nebenwiderstand (Shunt) zur Messung von Gleichstrom nach DIN 43703,
| 1W | - 1 Stromwandler nach VDE 0414/1,
| 2W | - 2 Stromwandler nach VDE 0414/1,
| 4W | - 4 Stromwandler nach VDE 0414/1 (4. Wandler Klasse 1 nur für interne Messung von Phase L1 auf Messgerät verdrahtet), 3 Wandler
| 3W | - 3 Stromwandler nach VDE 0414/1,
| 6W | - 6 Stromwandler nach VDE 0414/1,
Klasse 1,
Klasse 0,5,
Klasse 0,2,
Wandlerübersetzung 50
Wandlerübersetzung 60
Wandlerübersetzung 75
Wandlerübersetzung 100
Wandlerübersetzung 125
Wandlerübersetzung 150
Wandlerübersetzung 200
Wandlerübersetzung 250
Wandlerübersetzung 300
Wandlerübersetzung 400
Wandlerübersetzung 500
Wandlerübersetzung 600
|  | /60mV, | /333mV,
/1A, Nennüberstromfaktor M5,
/5A, Nennüberstromfaktor M5,
/0,2A,
zur internen Messung Phase L1 auf Messgerät verdrahtet
zur internen Messung Phase L1 auf Messgerät und auf Steckerleiste zur Fernmeldung verdrahtet
auf Steckerleiste zur Fernmeldung verdrahtet
auf Steckerleiste zur Fernmeldung verdrahtet
| EE07/EE08 | auf Messmodul EE07 verdrahtet
| MDS | - Drehspulstrommesser, 48mm x 48mm, steckbar
| MD | - Dreheisenstrommesser, Klasse 1,5, 48mm x 48mm, steckbar
| MB8 | - Bimetallstrommesser, Klasse 1,5, 48mm x 48mm, steckbar, mit Schleppzeiger und Mittelwertanzeige T=8min (ab 100A)
| MB15 | - Bimetallstrommesser, Klasse 1,5, 48mm x 48mm, steckbar, mit Schleppzeiger und Mittelwertanzeige T=15min (ab 100A)
| Fabrikat | Fabrikat: JEAN MÜLLER
Typ
- Bemessungsbetriebsstrom 160A
- Bemessungsbetriebsstrom 250A
- Bemessungsbetriebsstrom 400A
- Bemessungsbetriebsstrom 630A
- Bemessungsbetriebsstrom 1000A
- Größe 00
- Größe 1
- Größe 2
- Größe 3
| 4polig HOCH Gr.00-2 | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 400V / 500V : 120kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 65kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B
| 3-polig 185mm | mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 3-polig 60mm | mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 60mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
FALSE
Kuppelleiste / MOT
|  |  | DS 2pol | DS 3pol | DS 4pol | Leistenart 1: DS 4Npol
|  | FALSCH |  | Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene und 3 Kontaktmesser steckbar zum Abgangshalter (Doppelsteckbar - beidseitig steckbar), der an der Leistenführung fest montiert ist, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-polige Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm (N zwischen L2/L3), mit 4 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene und 4 Kontaktmesser steckbar zum Abgangshalter (Doppelsteckbar - beidseitig steckbar), der an der Leistenführung fest montiert ist, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhänge-schlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). | Leistenart 1: Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-polige Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm (N zwischen L2/L3), mit 4 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene und 4 Kontaktmesser steckbar zum Abgangshalter (Doppelsteckbar - beidseitig steckbar), der an der Leistenführung fest montiert ist, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhänge-schlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
FALSCH
| 1000V | - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 1000V - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 3AC 1000V : 25kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-22B - Bemessungsbetriebsstrom 160A - Größe 00 - Bauhöhe 150 mm
| 1000A | - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 35kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 1000A - Größe 3 - Bauhöhe 300 mm | - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 25kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 1000A - Größe 3 - Bauhöhe 300 mm | - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V) - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 35kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 1000A - Größe 3 - Bauhöhe 300 mm
4polig
ELEKTRONIK
PRIMÄRSTROM
|  | FALSCH |  | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - 3AC 400V / 500V : 100kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 400V / 500V : 120kA (50mm Abstand zur geerdeten Teilen) - 3AC 690V : 65kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 3AC 400-690V : 55kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen 3AC 400-690V : 55kA - Kurzschlussfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen 3AC 400-500V : 100kA / 3AC 690V : 65kA - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie: - AC-23B (AC 400V) - AC-22B (AC 500V bzw. AC 690V)
| 800A | Lasttrennschalter in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung, mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbartverschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 690V - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Kurzzeitstromfestigkeit Icw : 25kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Kurzschlusseinschaltvermögen Icm: 12kA - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 800A - Größe 3 - Bauhöhe 150 mm
| 4-Polig rechts 185mm | mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-polige Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm (N zwischen L2/L3), mit 4 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 4-Polig links 185mm | mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-polige Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm (N zwischen L1/L2), mit 4 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 4-Polig 60mm | mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-polige Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 60mm, mit 4 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...).
| 250A | Lasttrennschalter in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung, mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbartverschluss, Deckel plombierbar. Montage/Demontage in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2...). - 3polig schaltbar - Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät - Montagesperre im eingeschaltetem Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 690V - Bemessungsisolationsspannung AC 1000V - Kurzzeitstromfestigkeit Icw : 25kA (0mm Abstand zur geerdeten Teilen) - Kurzschlusseinschaltvermögen Icm: 12kA - Schutzart IP40 - Gebrauchskategorie AC-23B - Bemessungsbetriebsstrom 250A - Größe 1 - Bauhöhe 75 mm
SASILplus Konfigurator
EE08 in Verbindung mit PLVario-II

## Ausschreibungstext
Ausschreibungstext: SASILplus;
FALSCH
Fabrikat: JEAN MÜLLER
Typ: SASIL-P

## Schranksysteme
Speziell ausgebaute Schranksysteme für SASILplus nach DIN/EN 60439-1 bzw. DIN/EN 61439-2
Fabrikat ¦ Typ | Aufbau | SS | LF | Leistenführungen
|  |  |  | Gr.00 | Gr.1 | Gr.2-3 | Gr.1 DS
BARTEC ¦ SAFETY COMPACT | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
CUBIC ¦ MODULSYSTEM | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
EATON ¦ XENERGY | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
EATON ¦ MODAN 2000 | asymmetrisch | 185 | LF05 | A8500294 | A8100012 | A8700296 | A8100147
EATON ¦ MODAN 6000 | asymmetrisch | 185 | LF05 | A8500294 | A8100012 | A8700296 | A8100147
ENSAS ¦ ELPRO | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
FEAG ¦ SMART POWER CENTER | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
FEAG ¦ ENERGOLINE | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
GE ¦ STANDARD | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500011 | A8100011 | A8700013 | A8100144
GE/AEG ¦ SEN 4000 | asymmetrisch | 185 | LF03 | A8500012 | A8100022 | A8700014 | A8100148
HUSEMANN ¦NRS II | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
HUSEMANN ¦ VARIO E | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
JANSSEN-AURICH ¦ TOP DRAW 100/120 | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
JANSSEN-AURICH ¦ TOP DRAW PLUS | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
KAUTZ ¦ MODUL-K | asymmetrisch | 185 | LF04 | A8500400 | A8100015 | A8700248 | A8100155
LÖGSTRUB ¦ SLIMLINE | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
MEHLER ¦ TSRM | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
NATUS ¦ ENERGON | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
RITTAL ¦ TS8 | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
SCHNEIDER ELECTRIC ¦ PRISMA-P | asymmetrisch | 185 | LF09 | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
SCHNEIDER ELECTRIC ¦ PRISMA-PH | asymmetrisch | 185 | LF09 | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
SCHNEIDER ELECTRIC ¦ OKKEN | asymmetrisch | 185 | LF09 | A8500302 | A8100013 | A8700302 | A8100152
SEDOTEC ¦ VAMOCON | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFD (SCFa 7) | asymmetrisch | 185 | LF12 | A8500360 | A8100018 | A8700360 | A8100145
SPS WITTENBERG ¦ FERROLINE | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
WAGNER & MÜLLER ¦ ID 2000 | asymmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
GE ¦ SENPLUS | asymmetrisch | 60 | LF03 | A8500012 | A8100022 | A8700014 | A8100148
HENSEL ¦ HENCONNECT SAS2000/5000 | asymmetrisch | 60 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
ABB ¦ MNS | symmetrisch | 185 | LF14 | A8500141 | A8100141 | A8700141 | A8100149
ABB ¦ System pro E power | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
RCL ¦ ELSTEEL | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
HAGER ¦ UNIMES H | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500019 | A8100019 | A8700019 | A8100153
KÖHL ¦ MODUCON | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
KÖHL ¦ MODUPRO | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
RITTAL ¦ VX25 | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
RITTER ¦ NS3001/SAS3001 | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
RITTER ¦ NS3001/SLF3001 | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFD (SCFa 8) | symmetrisch | 185 | LF14 | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
SIEMENS ¦ SIVACON S8 OFFW (SCFa 8) | symmetrisch | 185 | LF14 | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
SIEMENS ¦ ALPHA 3200 | symmetrisch | 185 | LF14 | A8500142 | A8100142 | A8700142 | A8100146
STRIEBEL & JOHN ¦ TRILINE | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
STRIEBEL & JOHN ¦ FOURLINE | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143
WEBER ¦ UNIMES H | symmetrisch | 185 | LF01 | A8500300 | A8100010 | A8700074 | A8100143